## 兴宁市污水处理厂
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称 （项目所在地） | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 |  | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
兴宁市 | 兴宁市污水处理厂/（刁坊镇) | 处 理 后 出 水 口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2025-4-21 | pH（无量纲） |  | 7.3 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 |  | 6 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 |  | 10 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 |  | 0.5L | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 |  | 0.02 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 |  | 0.03L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 |  | 0.001L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 |  | 0.06L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 |  | 0.06L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 |  | 0.00004L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 |  | 0.0001L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 |  | 0.406 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 |  | 11.3 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.04L | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 |  | 0.0017 | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群数 (个/升) |  | 5.20×102 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 1×10-5L | 不得检出 | 达标 | —
[6 empty] | 乙基汞 | 2×10-5L | 不得检出 | 达标
备注 | 该企业监督性监测由梅州市兴宁生态环境监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。